# Górowo Iławeckie, 01.10.2020 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny

w Górowie Iławeckim

ul. Armii Krajowej 24

11-220 Górowo Iławeckie

Wykonawcy

SET.260.16.1.2020

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nadanej nazwie: 
„Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
w Górowie Iławeckim”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zamieszcza treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.Prosimy o podanie parametrów, specyfikacji na ściankę mobilną.

Odp. Parametry ścianki podano na str. A29 opisu technicznego projektu architektonicznego.

2.Wg rysunków dokumentacji taka ścianka jest jedna w pomieszczeniu 1/10 sala ćwiczeń 2. Prosimy 
o potwierdzenie.

Odp. Tak właśnie wynika z rysunków. Ścianka mobilna występuje tylko w pomieszczeniu nr 1/10 na piętrze.

3.Prosimy o potwierdzenie wyłączenia z zakresu umowy następujących robót budowlanych:

3.1. 151,5m2 - ciągów pieszych z kostki betonowej gr. 6cm. Czy należy do zakresu zadania?

Odp. Nie wchodzi w  zakres zamówienia.

3.2. 570m2 - droga ppoż z kostki betonowej gr. 8cm. Czy należy do zakresu zadania?

Odp. Nie wchodzi w  zakres zamówienia.

3.3. 162,51m2 - nawierzchnia pieszo-jezdna gr. 8cm. Czy należy do zakresu zadania?

Odp. Nie wchodzi w  zakres zamówienia.

3.4. 30m2 - opaska budynku z kostki betonowej gr. 6cm. Czy należy do zakresu zadania?

Odp. Nie wchodzi w  zakres zamówienia.

3.5. Wykonanie krawężników i oporników przy ciągach pieszo jezdnych, drogach .Czy należy do zakresu zadania?

Odp. Nie wchodzi w  zakres zamówienia.

3.6.Czy należy do zakresu zadania wykonanie trawników?

Odp. Nie należy.

3.7. Proszę podać specyfikację dotyczącą zamiennych drzwi drewnianych.

Odp.: Specyfikacja stolarki drzwiowej:

- Ościeżnice - stalowe regulowane w ścianach działowych (12cm), w ścianach konstrukcyjnych (25 cm i >25cm) kątowe, ościeżnice z uszczelką w kolorze ościeżnicy, dla skrzydeł  100cm z trzema zawiasami,

- skrzydła - płytowe, przylgowe dla szerokości 100cm i większej z trzema zawiasami, na dole z obu stron zabezpieczone pasem wykładziny PCV wysokości 30 cm (kolor wykładziny jasny szary)

- klamki tzw. bezpieczne w kształce lit. C, materiał stal nierdzewna, powierzchnia satynowana, szyldy podłużne nie dzielone z otworem na wkładkę bębenkową, do pomieszczeń toalet i łazienek szyldy z pokrętłem, mocowanie szyldów śrubami na przelot przez całą grubość skrzydła, nie dopuszcza się mocowania szyldów wkrętami osobno dla każdej strony skrzydła,

- kolor ościeżnic i skrzydeł biały, do pomieszczeń toalet ogólnodostępnych kolor szary z odpowiednim oznakowaniem

- Drzwi ppoż. oraz ciągach komunikacyjnych bez zmian tak jak w projekcie, izolacyjność akustyczna jak w projekcie,

- Oznaczenia na drzwiach tak jak opisano w projekcie.

UWAGA: Zmiana stolarki drzwiowej dotyczy tylko drzwi wewnętrznych do sal pacjentów pom. gabinetu zabiegowego na parterze, oraz do sal ćwiczeń, magazynu (pom. 1/5), gabinetu fizjoterapeutycznego na piętrze, Bez naświetli nad drzwiami. Drzwi na ciągach komunikacyjnych i ppoż. bez zmian tak jak w projekcie budowlanym.

3.8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę bardzo drogich materiałów w branży elektrycznej 
i teletechnicznej? Taka zamiana pozwoli na znaczne obniżenie kosztów realizacji inwestycji.

Odp. Zamawiający nie określa cen materiałów budowlanych, a użyte materiały i elementy wyposażenia muszą posiadać parametry tak jak to określono w projekcie budowlanym i dodatkowo być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

4. Zamawiający wyraża zgodę na następujące odstępstwa od projektu budowlanego:

- Zamianę stolarki aluminiowej na drewnianą (dot. tylko drzwi wejściowych do sal pacjentów na parterze oraz drzwi wejściowych do gabinetów zabiegowych na I piętrze, wielkość

otworów pozostaje bez zmian). Drzwi zewnętrzne oraz drzwi w przejściach o  konstrukcji tak jak 
w projekcie.

Analizując powyższą zmianę informujemy, że na I piętrze nie ma gabinetów zabiegowych.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji które drzwi należy zamienić.

Prosimy również o udzielenie informacji na temat specyfikacji materiałowej wymienionych drzwi drewnianych. Z czego mają być wykonane, jakie ościeżnice, jaka okleina, jaki kolor.

Odp. Na I pietrze zmiana dotyczy sal ćwiczeń, sali gimnastycznej, gabinetu fizjoterapełtycznego, magazynu oraz pom. socjalnego z szatnią. Skrzydła  drzwiowe gładkie, ramiak drewniany obłożony płytą HDF, wewnątrz wypełnienie usztywniające typu "plaster miodu". Skrzydła  i ościeżnice malowane na kolor biały.

Ponadto, Zamawiający przedstawia szczegółowe parametry dotyczące membrany dachowej:

Parametry techniczne:

- paroprzepuszczalność- powyżej 1000 g/m2/24 h

- wsp.Sd – poniżej 0,05m

- gramatura – powyżej 120g/m2

- ilość warstw – trójwarstwowa,

- odporność na rozdzieranie

-wzdłużna nie mniej niż 150N/5cm

-poprzeczna nie mniej niż 100N/5cm

- odporność na promienie UV powyżej 12 miesięcy

- wodoszczelność W1,

- odporność na wysoką temperaturę do 120oC.

Zamawiający przypomina o zapisach Rozdziału XIII ust. 4 SIWZ, który stanowi:

„Załączony w dokumentacji postępowania przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy dla wykonawcy, nie służący do obliczenia ceny oferty. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nie przewidzianych w przedmiarze). Tym samym wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru oraz traktowania go w sposób pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia, mającego pierwszeństwo przy określeniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego”

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego 
w Górowie Iławeckim

Danuta Kunicka

(-)